[image: image1.emf]VÁLVULAS DE ZONA  Serie M.C.
• Aplicación: en unidades terminales de climatización

(Frío/Calor).

• Señal de mando: Todo/Nada, 2 vías normalmente

cerrada y 3 vías desviadora.

• Alimentación: 220/240V-50/60Hz (bajo pedido 24V).

Tensión para abrir. Muelle de retorno para cerrar.

• Cabezal desmontable.

• Certificado CE

Especificaciones técnicas:

• Fluido: Agua fría o caliente.

• Alimentación: 230V - 50Hz (bajo pedido 24V).

• Potencia absorbida: 7W.

• Temperatura del fluido: 5 a 90°C

• Máxima temperatura ambiente: 0-70°C.

• Tiempo de funcionamiento:

– Apertura: de 10 a 15 seg.

– Cierre: de 4 a 5 seg.

• Presión nominal: 16 bar

• Funciones del actuador:

– Normalmente cerrado.

– Tensión para abrir.

– Retorno por muelle.

• Materiales:

– Actuador de acero inox.

– Carcasa de aluminio pulido.

– Cuerpo de la válvula de latón.

– Cierre NBR.

Instalación:

Válvulas de 2 vías: Estas válvulas deben instalarse de forma que el sentido

del fluido vaya de la boca B a la boca A (fig. 1). Sin alimentación la válvula

está cerrada.Cuando alimentamos la válvula, el servomotor vence la fuerza

del muelle y ésta queda abierta (fig. 2). Cuando quitamos alimentación el

muelle de retorno vuelve a la posición de cerrado.

Válvulas de 3 vías: La entrada del fluido debe efectuarse siempre por la

boca central. Sin alimentación eléctrica la válvula se posiciona como en la

fig. 3: la boca B está cerrada y la A abierta.Con alimentación eléctrica la válvula

se posiciona como en la fig. 4: la boca B está abierta y la A cerrada.

Uso de la palanca manual: Esta palanca tiene como finalidad posicionar el

obturador en posición intermedia. La palanca queda rearmada automáticamente

cuando la válvula recibe tensión.

Notas de interés:

• La válvula no puede ser montada en circuitos abiertos.

• En circuitos de refrigeración es recomendable instalar una bandeja de

condensados.

• Para proteger el actuador de la condensación la válvula debe instalarse

horizontalmente, situando el motor por encima del cuerpo de la válvula

con un ángulo máximo de 85° (ver fig. 5).

• Revisar siempre la presión diferencial en circuitos dónde haya instaladas

válvulas de 2 vías.

