NEK6181GK Dados Performance Dimensões Acessórios Ficha Técnica: Refrigerante: R-404A Torque de Partida: HST Deslocamento (cm³): 7,28 Aplicação: MBP Motor: CSIR Capacidade (W): 1.291 Alimentação: 208-230 V 60 Hz / 200 V 50 Hz 1 ~ (60Hz) Tipo de Óleo: ISO22 Eficiência (W/W): 2,069 Freqüência (Hz): 60 Carga de Óleo (ml): 350 Tipo de Teste: ASHRAE46 HP: 1/3+ Tabelas Capacidade de Refrigeração Consumo de Potência Consumo de Corrente Fluxo de Massa Calcular Check Point - Temperatura de Condensação 54,4 [ºC] Temperatura de Evaporação Capacidade de Refrigeração +/- 5º% Consumo de Potência +/- 5% Consumo de Corrente +/- 5% Eficiência +/- 7% [ºC] [kcal/h] [W] [Btu/h] [W] [A] [kcal/Wh] [W/W] [Btu/Wh] 7,2 1.110 1.291 4.404 624 3,60 1,78 2,07 7,06 Temperatura de Condensação 35 [°C] Temperatura de Evaporação Capacidade de Refrigeração +/- 5º% Consumo de Potência +/- 5% Consumo de Corrente +/- 5% Fluxo de Massa +/- 5% Eficiência +/- 7% [ºC] [kcal/h] [W] [Btu/h] [W] [A] [kg/h] [kcal/Wh] [W/W] [Btu/Wh] -20 522 607 2.070 328 2,38 13,12 1,59 1,85 6,32 -15 633 737 2.513 359 2,49 16,05 1,76 2,05 7,00 -10 783 911 3.107 390 2,61 19,97 2,01 2,33 7,96 -5 967 1.125 3.838 422 2,74 24,85 2,29 2,66 9,09 0 1.183 1.375 4.693 454 2,87 30,64 2,60 3,03 10,33 5 1.426 1.658 5.659 486 3,01 37,32 2,93 3,41 11,64 10 1.694 1.970 6.721 518 3,16 44,84 3,27 3,80 12,97 Temperatura de Condensação 45 [°C] Temperatura de Evaporação Capacidade de Refrigeração +/- 5º% Consumo de Potência +/- 5% Consumo de Corrente +/- 5% Fluxo de Massa +/- 5% Eficiência +/- 7% [ºC] [kcal/h] [W] [Btu/h] [W] [A] [kg/h] [kcal/Wh] [W/W] [Btu/Wh] -20 474 551 1.880 350 2,45 13,17 1,35 1,57 5,37 -15 558 650 2.216 388 2,60 15,63 1,44 1,67 5,71 -10 679 790 2.695 426 2,75 19,13 1,59 1,85 6,32 -5 833 968 3.304 464 2,90 23,62 1,79 2,08 7,11 0 1.015 1.180 4.027 502 3,06 29,08 2,02 2,35 8,02 5 1.223 1.422 4.853 540 3,23 35,46 2,27 2,63 8,99 10 1.453 1.690 5.768 577 3,41 42,72 2,52 2,93 10,00 Temperatura de Condensação 55 [°C] Temperatura de Evaporação Capacidade de Refrigeração +/- 5º% Consumo de Potência +/- 5% Consumo de Corrente +/- 5% Fluxo de Massa +/- 5% Eficiência +/- 7% [ºC] [kcal/h] [W] [Btu/h] [W] [A] [kg/h] [kcal/Wh] [W/W] [Btu/Wh] -20 425 495 1.688 363 2,51 13,27 1,17 1,36 4,64 -15 485 564 1.925 412 2,69 15,26 1,18 1,37 4,67 -10 579 673 2.296 460 2,88 18,32 1,26 1,46 4,99 -5 702 817 2.787 508 3,08 22,44 1,38 1,61 5,49 0 853 992 3.386 555 3,29 27,55 1,54 1,79 6,10 5 1.028 1.195 4.079 602 3,50 33,63 1,71 1,99 6,78 10 1.223 1.422 4.852 648 3,71 40,63 1,89 2,20 7,49

¦ Conheça os Produtos Embraco ¦ Informações Técnicas dos Produtos ¦ ¦ Home ¦ Produtos ¦ Contatos ¦ Site Map ¦